การดักจับและใช้ประโยชน์ CO₂ ที่โรงไฟฟ้าถ่านหินในไทย

ต้นทุนการดักจับ CO₂ ของ กฟผ. และการผลิตกรดฟอร์มิกจาก CO₂

รวบรวมและสรุปจากงานวิจัย · กันยายน 2569

เนื้อหาในเอกสาร

- ส่วนที่ 1 — CCU ที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน → กรดฟอร์มิก: ต้นทุน กระบวนการ คุณภาพ และการใช้งาน

- ส่วนที่ 2 — ต้นทุนการดักจับ CO₂ ต่อตันของโรงไฟฟ้า กฟผ. (deep research ที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว)

- ส่วนที่ 3 — สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรายบทความ (ข้อ 3–8)

หมายเหตุ: ตัวเลขบางส่วนเป็นการประมาณการด้วยสมมติฐาน ซึ่งระบุไว้ชัดเจนในแต่ละหัวข้อ ควรตรวจสอบกับแหล่งอ้างอิงก่อนนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการ

# ส่วนที่ 1 — CCU ที่โรงไฟฟ้าถ่านหินในไทย → กรดฟอร์มิก: ต้นทุน กระบวนการ และคุณภาพ

อ้างอิงบทความ: Shwe Yi Win, Pakorn Opaprakasit, Seksan Papong (2023). Environmental and economic assessment of carbon capture and utilization at coal-fired power plant in Thailand. Journal of Cleaner Production 414, 137595. doi:10.1016/j.jclepro.2023.137595

ข้อควรทราบ: บทความนี้ต้องเสียเงินอ่าน (paywall) จึงเข้าถึงได้เฉพาะบทคัดย่อ ตัวเลขต้นทุนในเอกสารนี้

ไม่ได้มาจากบทความ แต่คำนวณเองด้วยสมมติฐานมาตรฐานจากงานวิจัยอื่น

หากมีฉบับเต็ม ให้แทนค่าในสคริปต์ด้วยตัวเลขจากบทความแล้วรันใหม่

## 0. สิ่งที่บทความรายงาน (จากบทคัดย่อ)

- ดักจับ CO₂ จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยแบบ ultra-supercritical (USC) ขนาด 655 MW แล้วนำไปผลิต เมทานอล และ กรดฟอร์มิก

- ใช้ LCA + การวิเคราะห์ต้นทุน เทียบกับการกักเก็บ CO₂ ใต้ดิน (CCS) และการผลิตกรดฟอร์มิกแบบเดิม

- กรดฟอร์มิกจาก CO₂ ได้คะแนนผลกระทบต่ำกว่าแบบเดิมใน 16–17 จาก 18 หมวด ยกเว้นบางหมวด เช่น การใช้น้ำ (water depletion), ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศบนบก และการทำลายโอโซน

- เทียบกับ CCS: ลดก๊าซเรือนกระจกได้ราว 721,000 t CO₂e/ปี และราว 1,465,000 t CO₂e/ปี ในกรณีมองโลกในแง่ดี

## 1. ต้นทุนต่อตัน CO₂ ที่ดักจับ

วิธีคำนวณ

ต้นทุน (USD/t) = [CAPEX × CRF + Fixed O&M + (ค่าพลังงาน + ค่าสารเคมี) × ปริมาณ CO₂ ที่ดักจับ] ÷ ปริมาณ CO₂ ที่ดักจับ

CRF = r(1+r)^n / ((1+r)^n − 1)

| สมมติฐาน | ค่า |
| --- | --- |
| กำลังผลิต / capacity factor | 655 MW / 80 % |
| ค่าการปล่อย (ลิกไนต์ USC) | 0.95 t CO₂/MWh |
| อัตราการดักจับ (MEA 30 wt%) | 90 % |
| CAPEX ระบบดักจับและอัด | 900 ล้าน USD |
| อัตราคิดลด / อายุโครงการ | 8 % / 25 ปี (CRF = 0.0937) |
| Fixed O&M | 3 % ของ CAPEX ต่อปี |
| energy penalty (ไอน้ำ reboiler ≈ 3.6 GJ/t + การอัด) | 0.28 MWh/t CO₂ × 60 USD/MWh |
| MEA ที่ต้องเติมเพิ่ม | 1.5 kg/t × 2 USD/kg |
| อัตราแลกเปลี่ยน | 34 บาท/USD |

ผลการคำนวณ

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| ไฟฟ้าที่ผลิต | 4.59 TWh/ปี |
| CO₂ ที่ปล่อย | 4.36 ล้านตัน/ปี |
| CO₂ ที่ดักจับ | 3.92 ล้านตัน/ปี |
| – CAPEX | 21.5 USD/t |
| – Fixed O&M | 6.9 USD/t |
| – พลังงาน + สารเคมี | 21.8 USD/t |
| ต้นทุนดักจับ | ≈ 50 USD/t CO₂ ≈ 1,700 บาท/t |

ความไว (sensitivity): CAPEX 600–1,200 ล้าน USD → 41–60 USD/t; ราคาไฟฟ้า 40–90 USD/MWh → 45–59 USD/t; capacity factor 60–90 % → 60–47 USD/t ดังนั้นช่วงที่สมเหตุสมผลคือ ประมาณ 40–60 USD/t (1,400–2,000 บาท/t) ซึ่งสอดคล้องกับค่าทั่วไปของการดักจับหลังการเผาไหม้ด้วย MEA ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน ถ้ารวมค่าขนส่งและกักเก็บ (CCS) จะเพิ่มอีกราว 10–20 USD/t

ต้นทุนกรดฟอร์มิกโดยประมาณ (CO₂ + H₂ → HCOOH, ต่อ 1 ตัน HCOOH 100 %)

| รายการ | ปริมาณ | USD/t |
| --- | --- | --- |
| CO₂ | 0.956 t | 48 |
| H₂ (ไฮโดรเจนสีเขียว 4 USD/kg) | 43.8 kg | 175 |
| ไอน้ำ (แยก formate + กลั่น) | 15 GJ | 120 |
| ไฟฟ้า | 0.3 MWh | 18 |
| CAPEX (1,200 USD ต่อกำลังผลิต 1 t/ปี) | – | 112 |
| อื่น ๆ (ตัวเร่งปฏิกิริยา เอมีน แรงงาน) | – | 40 |
| รวม |  | ≈ 510 USD/t (≈ 17,500 บาท/t) |

ถ้าใช้ไฮโดรเจนสีเทา (1.8 USD/kg) ต้นทุนเหลือ ≈ 420 USD/t แต่ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจะลดลงมาก ต้นทุนหลักคือ H₂ และไอน้ำ ไม่ใช่ CO₂

ข้อจำกัดสำคัญ: ถ้านำ CO₂ ทั้ง 3.9 ล้านตัน/ปีไปผลิตกรดฟอร์มิก จะได้ ~4.1 ล้านตัน/ปี ซึ่งมากกว่าตลาดโลกทั้งหมด (~1 ล้านตัน/ปี) หลายเท่า ในทางปฏิบัติจึงใช้ได้เพียง slipstream (ส่วนแบ่งเล็ก ๆ) ของ CO₂ ที่ดักจับได้ ส่วนที่เหลือต้องทำ CCS หรือผลิตเมทานอล

## 2. กระบวนการ (บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงแบบจำลอง)

บทความนี้ ไม่ใช่การทดลองในห้องปฏิบัติการ แต่เป็นการประเมินด้วยแบบจำลองกระบวนการ + LCA ตามแนวทางทั่วไปดังนี้

- นิยามเป้าหมายและขอบเขต (ISO 14040/14044): หน่วยหน้าที่ (functional unit) เช่น 1 ตันผลิตภัณฑ์ หรือ CO₂ ต่อปี; ขอบเขตแบบ cradle-to-gate: เหมืองลิกไนต์ → โรงไฟฟ้า → การดักจับ → การผลิตสารเคมี

- กำหนดสถานการณ์เปรียบเทียบ: (ก) ไม่ดักจับ (ข) CCS (ค) CCU-เมทานอล (ง) CCU-กรดฟอร์มิก เทียบกับการผลิตแบบเดิม

- บัญชีรายการ (inventory): สมดุลมวลและพลังงานจากแบบจำลองกระบวนการ (เช่น Aspen Plus) และฐานข้อมูล (เช่น ecoinvent, ข้อมูลไทย)

- ประเมินผลกระทบ: 18 หมวด midpoint (ตรงกับวิธี ReCiPe) เช่น ภาวะโลกร้อน, การใช้น้ำ, ความเป็นพิษ

- วิเคราะห์ต้นทุน: CAPEX/OPEX, ต้นทุนต่อหน่วย, วิเคราะห์ความไวและกรณีมองโลกในแง่ดี

ขั้นตอนกระบวนการที่ถูกจำลอง

ก๊าซไอเสีย (CO₂ ~12–14 %)

→ FGD/ล้างก๊าซ (SO₂ < 10 ppm เพื่อไม่ให้ MEA เสื่อม)

→ หอดูดซับ (absorber) ด้วย MEA 30 wt%, 40–60 °C

→ หอไล่ก๊าซ (stripper) 110–120 °C, reboiler ≈ 3.5–4 GJ/t CO₂

→ CO₂ บริสุทธิ์ > 99 % → อัด / ทำให้แห้ง

→ ไฮโดรจิเนชัน: CO₂ + H₂ + เอมีนตติยภูมิ (เช่น ไตรเอทิลเอมีน) บนตัวเร่งปฏิกิริยา Ru/Ir, 50–100 °C, 40–120 bar

→ ได้ formate–amine adduct → แตกตัวด้วยความร้อน + กลั่น → HCOOH 85–99 %; เอมีนวนกลับมาใช้ใหม่

(อีกเส้นทางหนึ่งคือการรีดักชันด้วยไฟฟ้า (electrochemical CO₂ reduction) ซึ่งยังอยู่ในระดับ TRL ต่ำกว่า)

ถ้าต้องการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ (ข้อเสนอ)

| ขั้นตอน | วิธีการ | วัดผล |
| --- | --- | --- |
| 1. ดูดซับ CO₂ | ผ่านก๊าซผสม 13 % CO₂/N₂ เข้า MEA 30 wt% ในคอลัมน์แบบฟอง (bubble column) ที่ 40 °C | CO₂ loading (mol CO₂/mol MEA) ด้วยการไทเทรต, gas analyzer ที่ขาออก |
| 2. ไล่ CO₂ | ให้ความร้อนสารละลายที่ 110–120 °C | ปริมาณ CO₂ ที่ปล่อย, ความร้อนที่ใช้ (GJ/t) |
| 3. ไฮโดรจิเนชัน | autoclave ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา + base, H₂/CO₂ 1:1, 40–80 bar | TON/TOF, ผลได้ของ formate |
| 4. แยกและทำให้บริสุทธิ์ | แตกตัว adduct, กลั่นภายใต้สุญญากาศ | ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ |
| 5. วิเคราะห์คุณภาพ | HPLC/IC หรือ ¹H-NMR, การไทเทรตกรด-ด่าง, Karl Fischer (น้ำ), ICP-MS (โลหะ), APHA (สี) | เทียบกับเกณฑ์ในหัวข้อ 3 |

## 3. คุณภาพของกรดฟอร์มิก

เกรดอุตสาหกรรมทั่วไป: 85 %, 90 %, 94 %, 98–99 % (w/w) ส่วนที่เหลือเป็นน้ำเกือบทั้งหมด

| พารามิเตอร์ | เกณฑ์ทั่วไปของเกรดอุตสาหกรรม (ประมาณ) |
| --- | --- |
| ความเข้มข้น HCOOH | ≥ 85 / 90 / 94 / 98 % |
| สี (Hazen/APHA) | ≤ 10–20 |
| กรดอะซิติก | ≤ 0.4 % |
| คลอไรด์ (Cl⁻) | ≤ 0.002–0.005 % |
| ซัลเฟต (SO₄²⁻) | ≤ 0.001–0.002 % |
| เหล็ก (Fe) | ≤ 0.0005 % |
| โลหะหนัก (Pb) | ≤ 0.0005 % |
| สารตกค้างหลังระเหย | ≤ 0.006–0.02 % |

(ช่วงค่าข้างต้นเป็นค่าทั่วไปจากมาตรฐานเกรดอุตสาหกรรม เช่น GB/T 2093 และข้อกำหนดของผู้ผลิต ต้องตรวจสอบกับมาตรฐานหรือสเปกของผู้ซื้อที่ใช้จริง)

สิ่งปนเปื้อนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกรดฟอร์มิกจาก CO₂

- เอมีนตกค้าง (ไตรเอทิลเอมีน หรือ MEA / nitrosamine ที่ติดมาจากขั้นดักจับ) — ต้องต่ำระดับ ppm สำหรับงานอาหารสัตว์/ยา

- โลหะจากตัวเร่งปฏิกิริยา (Ru, Ir) — ต้องต่ำระดับ ppb–ppm

- SOx, NOx, O₂, ปรอท และเถ้า จากไอเสียถ่านหิน — ทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาเสื่อมและปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ โดยควรใช้ CO₂ ที่บริสุทธิ์ > 99.9 % และ SO₂ / O₂ อยู่ในระดับไม่กี่ ppm ก่อนเข้าขั้นไฮโดรจิเนชัน

- น้ำ — HCOOH กับน้ำเกิด azeotrope (~77 % ที่ 1 atm) การทำให้เข้มข้นเกิน 85 % จึงต้องใช้พลังงานสูงหรือ pressure-swing distillation

สรุป: หากกลั่นจนได้ ≥ 85 % และผ่านเกณฑ์สิ่งปนเปื้อนข้างต้น กรดฟอร์มิกจาก CO₂ ใช้แทนเกรดปกติได้ (เป็นโมเลกุลเดียวกัน) เพียงแต่ต้องพิสูจน์ด้วยผลวิเคราะห์ (CoA) ว่าไม่มีเอมีนและโลหะตกค้าง

## 4. นำไปใช้ในกระบวนการใดในโรงงาน

ในประเทศไทย (ตลาดหลัก)

| อุตสาหกรรม | กระบวนการ | เกรดที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ยางพารา (ใช้มากที่สุดในไทย) | ทำให้น้ำยางจับตัว (coagulation) ในการผลิตยางแผ่นรมควัน, ยางแท่ง STR, ยางเครป | 85–94 % เจือจางเหลือ ~1–2 % |
| ฟอกหนัง | ขั้น pickling และ fixing สีย้อม/โครเมียม | 85 % |
| สิ่งทอ | ปรับ pH อ่างย้อม, ตรึงสีย้อมกรด (nylon/ขนสัตว์) | 85 % |
| อาหารสัตว์ / หญ้าหมัก | สารกันเสีย, ลดเชื้อ Salmonella, สารเติมแต่งในอาหารหมูและไก่ | 85 % (เกรดอาหารสัตว์) |
| ปศุสัตว์และผึ้ง | ฆ่าเชื้อ, กำจัดไร Varroa | 60–85 % |
| เคมีภัณฑ์ / ยา | สารตั้งต้นสำหรับ formate ester, formamide, ยาและสารกำจัดศัตรูพืช | 98–99 % |
| ปิโตรเลียม | น้ำเกลือ formate สำหรับเจาะหลุม (K/Cs formate) | – |
| พลังงาน | ตัวเก็บ H₂ (hydrogen carrier), เชื้อเพลิงสำหรับ fuel cell (DFAFC) | ≥ 98 % |

ภายในโรงไฟฟ้าถ่านหินเอง (ใช้กรดที่ผลิตได้ภายในโรงงาน)

- ระบบกำจัด SO₂ แบบเปียก (wet limestone FGD): เติมกรดฟอร์มิก/formate เป็น buffer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับ SO₂ (คล้ายการใช้กรดอะดิพิก)

- ล้างหม้อไอน้ำด้วยสารเคมี (boiler chemical cleaning): สูตร hydroxyacetic–formic acid ใช้ล้างตะกรันในหม้อไอน้ำ supercritical/USC แบบ once-through เพราะไม่มีคลอไรด์และสลายตัวได้เมื่อได้รับความร้อน

- ปรับ pH / ทำความสะอาดระบบน้ำหล่อเย็นและถังเก็บ

ปริมาณที่ใช้ภายในโรงไฟฟ้ามีน้อยมากเมื่อเทียบกับ CO₂ ที่ดักจับได้ จึงควรส่งขายให้อุตสาหกรรมยางและฟอกหนังเป็นหลัก

## 5. งานวิจัยที่คล้ายกันและอ่านฟรีได้ (open access)

| งานวิจัย | ประเด็นที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- |
| Lungkadee et al. (2024) Decarbonizing a Thai coal power plant: effect of flue gas loads on carbon capture performance and economics, Applied Engineering Letters 9(1) 12–21 — PDF | โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, MEA, Aspen Plus: ต้นทุนดักจับ 54.90 USD/t CO₂ ที่ไอเสีย 100 % (64.90 ที่ 50 % — ตามตาราง; เนื้อความพิมพ์ 61.90, 134.68 ที่ 10 %); TOTEX 109 M$/ปี — สอดคล้องกับค่า ~50 USD/t ในหัวข้อ 1 |
| Cuevas-Castillo et al. (2025) Techno-economic and life cycle assessment of power-to-formic acid production using direct air capture and green hydrogen, Cleaner Eng. Technol. 26, 100929 — PDF | ราคาขายขั้นต่ำ (MSP) £1,290/t เทียบกรดฟอร์มิกทั่วไป £560/t; GWP 191 เทียบ 2,190 kg CO₂e/t (ลด 92 %); ใช้ ReCiPe เหมือนบทความหลัก |
| Rumayor et al. (2018) Formic Acid Manufacture: Carbon Dioxide Utilization Alternatives, Applied Sciences 8, 914 — doi:10.3390/app8060914 | เปรียบเทียบเส้นทาง CO₂ → กรดฟอร์มิก (ไฮโดรจิเนชัน vs ไฟฟ้าเคมี) กับแบบเดิม |
| Kim et al. (2022) Implementation of Formic Acid as a LOHC: TEA and LCA of Formic Acid Produced via CO₂ Utilization, Catalysts 12, 1113 — doi:10.3390/catal12101113 | TEA + LCA กรดฟอร์มิกจาก CO₂ ที่ดักจับ |
| Tzitzili et al. (2025) Synthesis, Design and Techno-Economic Evaluation of a Formic Acid Production Plant from Carbon Dioxide, Processes 13, 3626 — doi:10.3390/pr13113626 | ออกแบบโรงงานไฮโดรจิเนชัน CO₂ แบบต่อเนื่อง + ต้นทุน |
| Thonemann & Pizzol (2019) Consequential LCA of carbon capture and utilization technologies within the chemical industry, Energy Environ. Sci. — doi:10.1039/c9ee00914k | LCA ของ CCU หลายผลิตภัณฑ์ รวมกรดฟอร์มิกและเมทานอล |
| Banu et al. (2023) Formic acid production through electrochemical reduction of CO₂: A life cycle assessment, Energy Conv. Manag. X 20, 100441 — doi:10.1016/j.ecmx.2023.100441 | LCA เส้นทางไฟฟ้าเคมี |
| Badger et al. (2025) Life cycle assessment of formic acid synthesis utilizing CO₂ from direct air capture, RSC Sustainability — HTML | LCA แบบ cradle-to-gate ใช้ความร้อนเหลือทิ้ง |

# ส่วนที่ 2 — ต้นทุนการดักจับ CO₂ ต่อตัน — โรงไฟฟ้า กฟผ. (Deep research, ก.ย. 2569)

ข้อค้นพบทุกข้อผ่านการตรวจสอบแบบโต้แย้ง 3 รอบ (ต้องมีผู้ตรวจอย่างน้อย 2 ใน 3 หักล้างจึงตัดทิ้ง) แปลงเป็นเงินบาทที่อัตรา ~33 บาท/USD

## สรุปสั้น

กฟผ. ยังไม่เคยเปิดเผยต้นทุนดักจับ CO₂ ต่อตันจากโครงการจริง ตัวเลขที่ใช้อ้างอิงได้ดีที่สุดมาจาก งานจำลองของ มช. ที่ได้ทุนจาก กฟผ. คือ

≈ 54.90 USD/t CO₂ ที่ดักจับได้ (≈ 1,810 บาท/t)

ระบบ MEA 30 % หลังการเผาไหม้ อัตราดักจับ 90 % บนหน่วยผลิตขนาด 300 MWe ของแม่เมาะ ที่ไอเสียเต็มโหลด

ไม่รวมค่าขนส่งและกักเก็บ และเป็นต้นทุนต่อตันที่ดักจับ (captured) ไม่ใช่ต่อตันที่หลีกเลี่ยงได้ (avoided)

## 1. ต้นทุนดักจับที่แม่เมาะ (Lungkadee et al., 2024) — ความเชื่อมั่นสูง

| กรณี (สัดส่วนไอเสียที่ป้อนเข้าระบบ) | TOTEX (ล้าน USD/ปี) | USD/t CO₂ | บาท/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 % | 109.14 | 54.90 | ~1,810 |
| 50 % | 64.49 | 64.90* | ~2,140 |
| 10 % | 26.78 | 134.68 | ~4,440 |

\* ในตารางของบทความเป็น 64.90 แต่ในเนื้อความพิมพ์ 61.90 ค่า 64.90 สอดคล้องกับการคำนวณ

รายละเอียดกรณีเต็มโหลด

- CAPEX: 123.09 ล้าน USD (≈ 4,060 ล้านบาท) คิดเป็นรายปี 14.46 ล้าน USD (20 ปี อัตราคิดลด 10 %)

- OPEX: 48.11 ล้าน USD/ปี

- ค่าพลังงานความร้อน (QEX): 46.57 ล้าน USD/ปี

- ปริมาณที่ดักจับ: 63.0 kg/s ≈ 1.99 ล้านตัน CO₂/ปี

- ต้นทุนไฟฟ้าเพิ่มขึ้น: 41.50 USD/MWh (gross)

- ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าลดลง ~23 % (ใช้ไฟฟ้า 69.1 MWe) จึงทำให้ ต้นทุนต่อตันที่หลีกเลี่ยงได้ (avoided) สูงกว่า 54.90 อย่างมีนัยสำคัญ แต่บทความไม่ได้คำนวณตัวเลขนี้

- สมมติฐานหลัก: Aspen Plus V10, ราคาปี 2563, ค่าไฟฟ้า 77.5 USD/MWh, ไอเสียมี CO₂ 15 %

- งานรุ่นก่อนของกลุ่มเดียวกัน (Energy Reports, 2021) ได้ต้นทุนหลังออกแบบให้เหมาะสมที่สุดต่ำกว่า 55 USD/t

- ข้อสรุป: ระบบจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อเดินเต็มกำลัง

แหล่ง: AEL 2024 (PDF) · Energy Reports 2021

## 2. สถานะโครงการของ กฟผ.

| เรื่อง | รายละเอียด | ความเชื่อมั่น |
| --- | --- | --- |
| ศึกษา CCS แม่เมาะ | พ.ย. 2565 รัฐมนตรีพลังงานสั่งให้ กฟผ. ชธ. และ ปตท.สผ. ศึกษาให้เสร็จ ม.ค. 2566 "หากทำได้จริงด้วยราคาที่เหมาะสม" ต่อมา ม.ค. 2566 ยังอยู่ใน "ขั้นศึกษาข้อมูลเบื้องต้น" พบว่าชั้นหินลึกกว่า 1 km มีศักยภาพกักเก็บ ไม่มีตัวเลขต้นทุน | สูง |
| พื้นที่เป้าหมาย CCUS | มี.ค. 2566 ระบุ 2 แห่ง คือ แม่เมาะ (ลำปาง) และ โรงไฟฟ้าน้ำพอง (ขอนแก่น) | สูง |
| แผนที่หน่วย 14 (MMRP1 ขนาด 600 MW) | ติดตั้งระบบดักจับ 200 t/วัน ≈ 73,000 t/ปี ภายในปี 2573 (อ้างตามงานวิจัยของ มช. ไม่ใช่เอกสาร กฟผ.) ผู้เขียนระบุว่า "ยังไม่มีตัวเลขประมาณการต้นทุนที่แน่นอน" | ปานกลาง |
| เครื่องต้นแบบน้ำขี้เถ้า (มี.ค. 2568) | ใช้ mineral carbonation ไม่ใช่ amine: น้ำด่างจากขี้เถ้าหน่วย 14 จับ CO₂ ได้ 4.3 g/นาที (≈ 2.3 t/ปี) ลด CO₂ ในไอเสียจาก 13 % เหลือ 4–5 % เป้าหมายขยายผลคือ ~850 t/ปี ไม่เปิดเผยต้นทุน | สูง |
| ขอเงินสนับสนุนจากญี่ปุ่น | ม.ค. 2566 กระทรวงพลังงานขอ METI ~150 ล้าน USD สำหรับ CCS แม่เมาะ ยังไม่ทราบผล | ปานกลาง |

แหล่ง: กฟผ. 12 พ.ย. 65 · กฟผ. 16 ม.ค. 66 · กฟผ. 27 มี.ค. 66 · Thepsaskul et al. 2025 · กฟผ. แม่เมาะ – น้ำขี้เถ้า · ฐานเศรษฐกิจ

## 3. ต้นทุนกักเก็บและต้นทุนเต็มสาย

| แหล่ง | ขอบเขต | USD/t | บาท/t |
| --- | --- | --- | --- |
| ชั้นหินแม่เมาะ (Energies 2024) | กักเก็บอย่างเดียว = ราคาคาร์บอนเครดิตขั้นต่ำที่คุ้มทุน (29,530 t/ปี/หลุม) | 70.77 | ~2,335 |
| ดักจับ (54.90) + กักเก็บ (70.77) | ผลรวมเชิงแนวคิด (ผู้สังเคราะห์รวมเอง ต่างสมมติฐาน) | ~125 | ~4,100 |
| PDP 2026 (กรุงเทพธุรกิจ ก.ย. 2569) | ดักจับ + ขนส่ง + กักเก็บ ไม่ระบุที่มา (ความเชื่อมั่นต่ำ) | 135 | ~4,455 |
| ERIA — โรงไฟฟ้าลิกไนต์ USC 500 MW อินโดนีเซีย (ค่าเงินปี 2020) | ดักจับ 45.92 + ขนส่ง 0.95 + กักเก็บ 15.93 | 62.80 | ~2,070 |
| ราคาคาร์บอนเครดิตในไทย | – | ~3.5 | ~115 |

- Arthit CCS (ปตท.สผ.): FID 8 ก.ย. 2568 เริ่มอัดฉีดปี 2571 ลงทุน ~10,000 ล้านบาท (320 ล้าน USD) รองรับ ≤ 1 Mt/ปี เป็นการแยก CO₂ จากก๊าซธรรมชาติ ไม่ใช่ไอเสียโรงไฟฟ้า จึงเทียบกับกรณี กฟผ. โดยตรงไม่ได้

แหล่ง: Energies 17(9):2231 · ERIA 2021 · กรุงเทพธุรกิจ · PTTEP

## 4. เทียบกับเกณฑ์สากล

| โครงการ/แหล่ง | USD/t ที่ดักจับ |
| --- | --- |
| Shand CCS (ลิกไนต์ 305 MW แคนาดา รุ่นต่อจาก Boundary Dam, ยังไม่ก่อสร้าง) | 45 |
| แม่เมาะ (จำลอง) | 54.90 |
| NETL Rev 4a — NGCC 90 % | 61 |
| แบบจำลองต้นทุนในส่วนที่ 1 (655 MW) | ~50 (ช่วง 40–60) |

ตัวเลขของแม่เมาะอยู่ในช่วงเดียวกับเกณฑ์สากล แต่สูงกว่าราคาคาร์บอนในไทยประมาณ 15 เท่า

แหล่ง: NETL · IEA

## ข้อควรระวัง

- ตัวเลขของแม่เมาะเป็นผลจากแบบจำลองบนหน่วยผลิตขนาด 300 MWe ไม่ใช่หน่วย 655 MW หรือหน่วย 14 และผู้วิจัยยอมรับว่าการติดตั้งจริงจะแพงกว่านี้

- ยังไม่มีแหล่งใดคำนวณ cost of CO₂ avoided ของแม่เมาะ

- ไม่พบตัวเลขที่ยืนยันได้ของ Boundary Dam หรือ Petra Nova, ของ IEAGHG สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน, ของโรงไฟฟ้าก๊าซ กฟผ. (บางปะกง/น้ำพอง) และของการศึกษาร่วม กฟผ.–JGC/JOGMEC

- ข่าวของ กฟผ. ส่วนใหญ่เป็นของปี 2565–66 และยังไม่ยืนยันว่าแผนหน่วย 14 ยังคงอยู่ใน PDP ฉบับใหม่

## คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ

- ระบบ 200 t/วันที่หน่วย 14 จะใช้เทคโนโลยีใด และมีต้นทุนเท่าไร

- ต้นทุน avoided และต้นทุนเต็มสายจริงของแม่เมาะเป็นเท่าใด

- ญี่ปุ่นอนุมัติเงิน 150 ล้าน USD หรือไม่

- ต้นทุนดักจับที่โรงไฟฟ้าก๊าซของ กฟผ. (CO₂ เจือจางกว่า) สูงกว่ากรณีลิกไนต์เท่าใด

# ส่วนที่ 3 — สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรายบทความ

งานวิจัยแบบเปิดให้อ่านฟรี (open access) ที่ใกล้เคียงกับบทความหลัก ข้อ 3–6 สรุปจากฉบับเต็ม ส่วนข้อ 7–8 สรุปจากบทคัดย่อ

## 3) Rumayor et al. (2018) — Formic Acid Manufacture: Carbon Dioxide Utilization Alternatives

- ผู้เขียน: Marta Rumayor, Antonio Domínguez-Ramos, Ángel Irabien (Universidad de Cantabria, สเปน)

- วารสาร: Applied Sciences 8(6), 914 — doi:10.3390/app8060914 (CC BY)

### ทำอะไร

เปรียบเทียบ carbon footprint (CF) แบบ cradle-to-gate ของการผลิตกรดฟอร์มิก 3 แบบ หน่วยหน้าที่ = 1 kg กรดฟอร์มิกเข้มข้น 85 wt% (เกรดการค้า) ใช้ ecoinvent 3.3 + GaBi

| รหัส | เส้นทาง |
| --- | --- |
| A_ER (A1.1–A1.3) | รีดักชัน CO₂ ด้วยไฟฟ้า (electrochemical reduction) ใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์ แล้วกลั่นให้ได้ 85 % |
| A_JRC | ไฮโดรจิเนชัน CO₂ + H₂ ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ (homogeneous) — แบบจำลองของ JRC |
| A_CONV | กระบวนการเดิม (methyl formate hydrolysis จากก๊าซธรรมชาติ) |

### ปฏิกิริยา (เส้นทางไฟฟ้าเคมี)

- แคโทด: CO₂ + H₂O + 2e⁻ → HCOO⁻ + OH⁻ (ปฏิกิริยาข้างเคียง: 2H₂O + 2e⁻ → H₂ + 2OH⁻)

- แอโนด: H₂O → 2H⁺ + 2e⁻ + ½O₂

- รวม: CO₂ + 2H₂O → HCOOH + O₂ + H₂

### ตัวเลขสำคัญ (ต่อ 1 kg FA 85 %)

|  | A1.1 | A1.2 | A1.3 | A_JRC | A_CONV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเข้มข้น FA ที่ออกจากเครื่องปฏิกรณ์ | 1.6 wt% | 10 wt% | 21 wt% | – | – |
| ไฟฟ้าที่ใช้ในเซลล์ (kWh/kg) | 11.93 | 4.59 | – | – | – |
| ไอน้ำสำหรับกลั่น (MJ/kg) | 401 | 65.2 | 25.7 | 10.0 | 22.8 |
| CF (kg CO₂e/kg FA) | 31.9 | 5.3 | 1.6 | 0.16 | 2.2 |

- ไฟฟ้าขั้นต่ำตามทฤษฎีคือ 1.72 kWh/kg FA

- ถ้าใช้ไฟฟ้าโซลาร์ในกระบวนการเดิม CF จะลดเหลือ 2.07

### ข้อสรุป

- ไอน้ำในขั้นกลั่น (มาจากก๊าซธรรมชาติ) คือแหล่งปล่อยก๊าซหลัก ไม่ใช่ไฟฟ้า

- เส้นทางไฟฟ้าเคมีต้องผลิต FA ให้เข้มข้น ≥ 21 wt% ที่ทางออกเครื่องปฏิกรณ์ จึงจะใช้ไอน้ำเท่ากับกระบวนการเดิม

- เส้นทางไฮโดรจิเนชัน (A_JRC) มี CF ต่ำที่สุด (0.16) แต่ยังไม่นับผลกระทบจากการผลิต H₂ ด้วยไฟฟ้าอย่างครบถ้วน

- ในงานนี้ CO₂ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบถูกตั้งค่าให้มี CF = 0 เพราะภาระทั้งหมดถูกจัดสรร (allocate) ให้ผลิตภัณฑ์หลัก คือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

### ความเกี่ยวข้องกับกรณีแม่เมาะ

- ยืนยันว่า เกรดการค้ามาตรฐานคือ 85 wt% และขั้นกลั่นกินพลังงานมากที่สุด

- โรงไฟฟ้ามีไอน้ำอยู่แล้ว ถ้านำไอน้ำคุณภาพต่ำหรือความร้อนเหลือทิ้งมาใช้กลั่นได้ CF จะลดลงมาก

- ค่าไอน้ำ 10–25 MJ/kg สอดคล้องกับค่า 15 GJ/t ที่ใช้ในแบบจำลองต้นทุน (ส่วนที่ 1)

## 4) Kim et al. (2022) — Formic Acid as a LOHC: TEA and LCA of Formic Acid Produced via CO₂ Utilization

- ผู้เขียน: Changsoo Kim, Young-Geun Lee, Kyeongsu Kim, Ung Lee (KIST, เกาหลีใต้)

- วารสาร: Catalysts 12(10), 1113 — doi:10.3390/catal12101113 (CC BY)

### ทำอะไร

ประเมินการใช้กรดฟอร์มิกเป็น ตัวพาไฮโดรเจน (LOHC) ด้วย TEA + LCA (จำลองด้วย Aspen Plus) เทียบกับการขนส่ง H₂ เหลว

- ขนาดโรงงานฐาน: 100,000 t FA/ปี (≈ H₂ 12 t/วัน), สถานีเติม H₂ อยู่ห่าง 400 km

- แหล่ง CO₂: ไอเสียจากโรงงานแอมโมเนีย (ดักจับแล้วนำมาใช้)

- H₂: ไฮโดรเจนสีเขียวจากภายนอก

### 2 เส้นทางการผลิต

|  | tcFA (thermocatalytic) | ecFA (electrochemical) |
| --- | --- | --- |
| หลักการ | CO₂ + H₂ + เอมีน บนตัวเร่งปฏิกิริยา Ru โมเลกุลที่ตรึงบน bpyTN-30-CTF ในเครื่องปฏิกรณ์แบบ trickle-bed | รีดักชัน CO₂ ด้วยไฟฟ้า |
| สภาวะ | 120 bar, 120 °C, CO₂ → formate ได้ 48 % | อุณหภูมิห้อง |
| จุดอ่อน | ใช้ไอน้ำมากในการแยกเอมีนและกลั่น | ต้นทุนเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ |

ปฏิกิริยา CO₂ + H₂ → HCOOH มี ΔG° = +32.9 kJ/mol (เกิดเองไม่ได้) จึงต้องใช้เอมีนดึงสมดุล

### ผลลัพธ์หลัก

- ต้นทุน H₂ ปลายทาง (LCOH): แบบ ecFA + ขนส่ง CO₂ เหลว = 23.16 USD/kg H₂ ถูกกว่า H₂ เหลว 12 %

- แบบ tcFA แพงกว่า H₂ เหลว เพราะใช้ไอน้ำมาก ต้องลดต้นทุนการผลิต 23–32 % จึงจะแข่งขันได้

- LCA: FA-LOHC โดยรวมยังด้อยกว่า H₂ เหลว แต่ ecFA มี GWP ต่ำที่สุด ในบรรดาทางเลือก FA

- FA มี H₂ เพียง 4.4 wt% จึงต้องใช้รถบรรทุกจำนวนมาก

- ข้อเสนอ: ถ้าพัฒนาเอมีนที่ละลายน้ำได้ดีขึ้นและลดการใช้ไอน้ำ tcFA จะคุ้มค่าขึ้น

### ความเกี่ยวข้องกับกรณีแม่เมาะ

- ให้ข้อมูล สภาวะการผลิตจริง (120 bar, 120 °C, ตัวเร่ง Ru)

- ยืนยันว่า ไอน้ำคือคอขวดของต้นทุน ในเส้นทางไฮโดรจิเนชัน

- เปิดทางเลือกใช้ FA เป็นตัวพา H₂ นอกจากการขายเป็นสารเคมี

## 5) Tzitzili et al. (2025) — Synthesis, Design and Techno-Economic Evaluation of a Formic Acid Production Plant from CO₂

- ผู้เขียน: Vasiliki Tzitzili, Nikiforos Misailidis, Vassilis Parisis, Demetri Petrides, Michael C. Georgiadis (Aristotle University of Thessaloniki, กรีซ + Intelligen Inc., สหรัฐฯ)

- วารสาร: Processes 13(11), 3626 — doi:10.3390/pr13113626 (CC BY)

### ทำอะไร

ออกแบบโรงงานผลิตกรดฟอร์มิกจาก CO₂ แบบต่อเนื่อง ขนาดกลาง (ป้อน CO₂ ~14,000 t/ปี) จำลองสมดุลมวล พลังงาน และต้นทุนด้วย SuperPro Designer เปรียบเทียบ 2 กรณี

### กระบวนการ (Case A — homogeneous)

- เก็บ CO₂ ที่ 65 bar, 25 °C และ H₂ ที่ 30 bar → อัด H₂ สองขั้น

- ผสม H₂/CO₂ = 1.5 (mol) แล้วป้อนเข้า plug-flow reactor ที่ 105 bar

- เฟสของเหลวประกอบด้วย trihexylamine + น้ำ + เมทานอล มีตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ (โลหะมีค่า เช่น Ru) 250 ppm

- เกิดสารประกอบ formate–amine → แยกเฟส → แตกตัวด้วยความร้อน / กลั่น

- วนเอมีนและตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้

Case B ใช้เอมีนต่างชนิดและเพิ่มขั้นแลกเปลี่ยนเอมีน (amine exchange) ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ (heterogeneous) ทำให้ซับซ้อนขึ้น

### ผลลัพธ์

|  | Case A (homogeneous) | Case B (heterogeneous) |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต FA | 13,030 t/ปี | 13,221 t/ปี |
| ความบริสุทธิ์ | 99.78 % | – |
| เงินลงทุนรวม | 26.74 ล้าน USD | 49.99 ล้าน USD |
| ต้นทุนผลิต | 1.18 USD/kg | 1.39 USD/kg |
| ราคาขายที่ใช้คำนวณ | 1.40 USD/kg | 1.40 USD/kg |
| NPV (7 %) | +3.79 ล้าน USD | −14.77 ล้าน USD |
| IRR / ROI / คืนทุน | 9.16 % / 16.75 % / 5.97 ปี | 1.77 % / 10.32 % / 9.21 ปี |
| ราคาขายขั้นต่ำ (คุ้มทุน) | 1.36 USD/kg | 1.61 USD/kg |

- ปัจจัยอ่อนไหวที่สุด: ราคาขาย FA รองลงมาคือราคา H₂, ราคาเอมีน, ไอน้ำ และไฟฟ้า

- ตลาด FA โลกมีมูลค่า 2.43 พันล้าน USD (2025) และคาดว่าจะเป็น 3.78 พันล้าน USD ในปี 2034 (โต ~5 %/ปี) เอเชีย-แปซิฟิกครองส่วนแบ่ง ~51 %

### ความเกี่ยวข้องกับกรณีแม่เมาะ

- ยืนยันว่าได้ความบริสุทธิ์ระดับ 99.78 % ซึ่งสูงกว่าเกรดอุตสาหกรรม 85 % (ข้อ 3 ในรายงานหลัก)

- ต้นทุน 1.18 USD/kg (= 1,180 USD/t) สูงกว่าค่า ~510 USD/t ในแบบจำลองต้นทุน (ส่วนที่ 1) เพราะโรงงานเล็กกว่า (13 kt เทียบกับระดับแสนตัน) และใช้ราคา H₂ ต่างกัน ควรใช้เป็นขอบบนของต้นทุน

- ขนาด ~14 kt CO₂/ปี คิดเป็นเพียง ~0.4 % ของ CO₂ ที่แม่เมาะ 655 MW ดักจับได้ จึงสอดคล้องกับแนวคิด slipstream

## 6) Thonemann & Pizzol (2019) — Consequential LCA of CCU Technologies within the Chemical Industry

- ผู้เขียน: Nils Thonemann (Fraunhofer Institute, เยอรมนี), Massimo Pizzol (Aalborg University)

- วารสาร: Energy & Environmental Science 12(7), 2253–2263 — doi:10.1039/c9ee00914k (CC BY 3.0)

### ทำอะไร

ประเมินเทคโนโลยีแปลง CO₂ 12 แบบ ด้วย LCA แบบ consequential (ดูผลกระทบต่อทั้งระบบเมื่อเอา CCU มาแทนการผลิตเดิม ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เดียว) ใช้ 2 สถานการณ์: ระยะใกล้ และ ระยะยาว หน่วยหน้าที่ = 1 kg CO₂ ที่ดักจับได้

ผลิตภัณฑ์ที่ประเมิน ได้แก่ เมทานอล, กรดฟอร์มิก (ไฮโดรจิเนชัน และไฟฟ้าเคมี), CO (rWGS, dry reforming), DME, DMC, DMM, polyol, Fischer–Tropsch, เอทานอล

### ตัวเลขสำคัญ

- GWI ของ CO₂ ที่ดักจับมาใช้: −0.80 kg CO₂e/kg CO₂ ในระยะใกล้ (มาจากแหล่งเข้มข้นสูง) และ −0.34 ในระยะยาว (แหล่งเจือจางกว่า เช่น ไอเสียโรงไฟฟ้า ใช้พลังงานดักจับมากกว่า)

- กรดฟอร์มิก (ไฮโดรจิเนชัน): เป็นหนึ่งใน 2 เทคโนโลยีที่ ลดโลกร้อนได้มากที่สุด (อีกตัวคือ polyol)

  - การผลิตแบบเดิมที่ถูกแทนที่มีผลกระทบสูง จึงได้เครดิตมาก (ประมาณ −4.5 kg CO₂e/kg CO₂ ที่ใช้)

- กรดฟอร์มิก (ไฟฟ้าเคมี): GWI เป็นบวก (+35.79 kg CO₂e/kg CO₂) เพราะได้สารละลายเจือจางเพียง 4.5 wt% จึงต้องใช้ความร้อนกลั่นสูงมาก

- เทคโนโลยีที่ GWI ยังเป็นบวก ได้แก่ DMM, FA ไฟฟ้าเคมี และ Fischer–Tropsch นอกนั้นเป็นลบทั้งหมด

### การใช้งานกรดฟอร์มิก (ตามบทความ)

- ในยุโรปใช้มากที่สุดใน อาหารสัตว์และสารช่วยหมักหญ้า (silage)

- โพแทสเซียมฟอร์เมตใช้ ละลายน้ำแข็งบนเครื่องบิน

- วิธีผลิตเชิงพาณิชย์ปัจจุบัน: methyl formate hydrolysis และการแยกกรดจากเกลือ formate

### ข้อสรุป

การนำ CCU มาใช้ในอุตสาหกรรมเคมีคุ้มค่าด้านสิ่งแวดล้อม โดย FA แบบไฮโดรจิเนชันเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ แต่ต้องประเมินเฉพาะพื้นที่ (site-specific) ต่อไป

### ความเกี่ยวข้องกับกรณีแม่เมาะ

- สนับสนุนผลของ Win et al. (2023) ว่า FA จาก CO₂ ลดผลกระทบได้ในเกือบทุกหมวด

- เตือนว่าต้องเลือกเส้นทางไฮโดรจิเนชัน ไม่ใช่ไฟฟ้าเคมีที่ได้ความเข้มข้นต่ำ

- CO₂ จากไอเสียโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งเจือจาง (~12–14 %) ประโยชน์จึงน้อยกว่าแหล่ง CO₂ เข้มข้นสูง (ใกล้กรณีระยะยาว −0.34)

## 7) Banu et al. (2023) — Formic Acid Production through Electrochemical Reduction of CO₂: A Life Cycle Assessment

- ผู้เขียน: Aliya Banu, Namra Mir, Dina Ewis, Muftah H. El-Naas, Abdulkarem I. Amhamed, Yusuf Bicer (Hamad Bin Khalifa University และ Qatar University, กาตาร์)

- วารสาร: Energy Conversion and Management: X 20, 100441 — doi:10.1016/j.ecmx.2023.100441 (open access, CC BY-NC-ND)

⚠️ สรุปจากบทคัดย่อเท่านั้น เพราะ ScienceDirect ไม่อนุญาตให้ระบบดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็ม

แต่เปิดอ่านฟรีได้ในเบราว์เซอร์ผ่านลิงก์ DOI ข้างบน

### ทำอะไร

ประเมิน LCA ของการผลิต 1 kg กรดฟอร์มิก ด้วยรีดักชัน CO₂ ด้วยไฟฟ้า โดยใช้ ข้อมูลบัญชีรายการจากการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ (ต่างจากงานอื่นที่ใช้แบบจำลองทั้งหมด)

### ผลกระทบต่อ 1 kg FA

| หมวด | ค่า |
| --- | --- |
| ภาวะโลกร้อน | 5.94 kg CO₂e |
| การทำลายโอโซน | 4.05 × 10⁻⁷ kg CFC-11 eq |
| ความเป็นพิษต่อมนุษย์ | 5.94 kg 1,4-DB eq |
| ฝนกรด (terrestrial acidification) | 1.12 × 10⁻² kg SO₂ eq |
| ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศบนบก | 0.418 × 10⁻⁴ kg 1,4-DB eq |

- ไฟฟ้าที่ใช้ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี คือแหล่งหลักของผลกระทบด้านโลกร้อน

- การผลิตเมมเบรน มีส่วนสำคัญต่อการทำลายโอโซน

- มีการวิเคราะห์ความไวต่ออายุการใช้งานของขั้วไฟฟ้า (electrode lifetime)

### ความเกี่ยวข้องกับกรณีแม่เมาะ

- 5.94 kg CO₂e/kg สูงกว่าวิธีเดิม (~2.2 kg CO₂e/kg ตามข้อ 3) ประมาณ 2.7 เท่า → เส้นทางไฟฟ้าเคมีในปัจจุบันยังไม่เหมาะ ถ้าใช้ไฟฟ้าจากกริดไทยที่ยังพึ่งฟอสซิล

- ถ้าจะใช้เส้นทางนี้ ต้องใช้ไฟฟ้าหมุนเวียนร่วมกับเซลล์ที่ผลิต FA ได้เข้มข้นสูง

- สอดคล้องกับข้อ 3 และ 6 ว่า ไฮโดรจิเนชันดีกว่าในปัจจุบัน

- น่าสนใจว่ามีผลกระทบด้านโอโซนจากเมมเบรน ซึ่งตรงกับที่ Win et al. (2023) พบว่า FA จาก CO₂ แย่กว่าในหมวดโอโซน

## 8) Badger et al. (2025) — Life Cycle Assessment of Formic Acid Synthesis Utilizing CO₂ from Direct Air Capture

- ผู้เขียน: Nicholas Badger, Dylan Mattice, Matthew Atwood, Shahriar Amini (สหรัฐฯ)

- วารสาร: RSC Sustainability 3(5), 2404–2421 — doi:10.1039/d5su00111k (open access, อ่านฟรีได้ที่ HTML หรือ OSTI)

⚠️ สรุปจากบทคัดย่อเท่านั้น เพราะ RSC ไม่อนุญาตให้ระบบดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็ม

แต่เปิดอ่านฟรีได้ในเบราว์เซอร์

### ทำอะไร

ประเมิน LCA แบบ cradle-to-gate ของการผลิตกรดฟอร์มิกจาก CO₂ ที่ดักจากอากาศ (DAC) เป็นโครงการที่จะติดตั้งจริง:

- DAC แบบตัวดูดซับของแข็งอุณหภูมิต่ำ (low-temperature solid sorbent)

- ตั้งอยู่ร่วมกับโรงงานผลิต FA ภายในโรงงานปุ๋ย

- ใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากการผลิตกรดไนตริกมาไล่ CO₂ ออกจากตัวดูดซับ

### ผลลัพธ์หลัก

|  | GWP (kg CO₂e/kg FA) |
| --- | --- |
| FA จาก DAC + ความร้อนเหลือทิ้ง + ไฟฟ้าหมุนเวียน | −0.806 (ติดลบสุทธิ) |
| FA แบบเดิม (กรณีที่ดีที่สุด) | +2.03 |

- ความร้อนเหลือทิ้ง ลดการใช้พลังงานของกระบวนการได้อย่างมาก

- เทียบกับวิธีเดิม ยังลดการทำลายโอโซน การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และผลกระทบด้านอื่นได้อย่างมีนัยสำคัญ

### ความเกี่ยวข้องกับกรณีแม่เมาะ

- แนวคิดสำคัญคือการบูรณาการความร้อนเหลือทิ้ง ซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินมีมาก เช่น ไอน้ำแรงดันต่ำ หรือความร้อนจากไอเสียหลังผ่าน FGD ถ้านำไปใช้ใน reboiler ของ MEA หรือในการกลั่น FA จะลดทั้งต้นทุนและ CF

- CO₂ จากไอเสียถ่านหิน (12–14 %) เข้มข้นกว่าอากาศ (0.04 %) หลายร้อยเท่า จึงดักจับได้ถูกกว่า DAC แต่ไม่ได้เครดิต "ติดลบ" เพราะเป็นคาร์บอนจากฟอสซิล

- ค่าเทียบกรณีเดิม +2.03 kg CO₂e/kg ใกล้เคียงกับ Cuevas-Castillo 2025 (2.19) และ Rumayor 2018 (2.2) ใช้เป็นค่าอ้างอิงของ FA แบบเดิมได้อย่างมั่นใจ